## UNI 10200
Calcolo Potenza radiatore
Metodo dimensionale secondo UNI 10200 |  |  | DT = 60°C | (*)
NB: utilizzabile solo per radiatori costruiti prima del 1995 e di cui non si riesce a risalire alla scheda tecnica
Potenza [W] = |  | 0
Kq = |  | 0 | Valore da inserire nella scheda "Configurazione ripartitore" del software ECVSW
l = larghezza (mm)
h = altezza (mm)
p = profondità (mm)
Cj,i = coeff. Tabella A.1
L (**) = lunghezza tubazione (metri)
ej,i= coeff. Tabella A.2
| S= | 0
| V= | 0
| P= | 0
Note:
(*) DT (salto termico) = |  | (Tmandata+Tritorno)/2 - Tambiente
| DT = | differenza tra la temperatura media dell'acqua e
la temperatura dell'aria da riscaldare.
(**) L = | Lunghezza della tubazione fra il corpo scaldante ed il montante.
Se la tubazione è sotto traccia (percorso non determinabile), può essere
utilizzato un valore di lunghezza convenzionaledi 3m, comprendente sia
la tubazione di andata che quella di ritorno.
= 3/8"

## Dati costruttore
Calcolo Potenza radiatore
Documentazione della potenza termica rilasciata dal costruttore (secondo UNI EN 442-2)
NB: Si utilizza questo metodo se si riesce a risalire alla scheda tecnica del radiatore (disponibile per radiatori costruiti dopo il 1995).
Potenza [W] = |  |  | 5354.6365
Kq = |  |  | 1.0709 | Valore da inserire nella scheda "Configurazione ripartitore" del software ECVSW
l = larghezza singolo elemento (mm) = |  |  | 750
h = altezza singolo elemento (mm) = |  |  | 800
p = profondità singolo elemento (mm) = |  |  | 150
Num. Elementi del radiatore = |  |  | 8
Esponente caratteristico = |  |  | 1.012
Pot. termica indicata dal costruttore[W] = |  |  | 550
L (**) = lunghezza tubazione (metri) |  |  | 3
ej,i= coeff. Tabella A.2 |  |  | 16
(**) L = | Lunghezza della tubazione fra il corpo scaldante ed il montante.
Se la tubazione è sotto traccia (percorso non determinabile), può essere
utilizzato un valore di lunghezza convenzionaledi 3m, comprendente sia
la tubazione di andata che quella di ritorno.
IMPORTANTE!!
DT = 50°C secondo UNI EN 442-2. (il calcolo finale è normalizzato a DT = 60°C)
La potenza termica calcolata dinale si riferisce ad un corpo scaldante con DT = 60°C (secondo quanto prescritto dalla UNI 10200).
Calcoli vari secondo la UNI10200
Pot. Term DT = 60°C |  | 661.4456
Sup. per 10 elem. |  | 14.49
Vol. per 10 elem. |  | 0.9
Coeff. C |  | 2293.9952
Sup. radiatore |  | 11.64
Vol. radiatore |  | 0.72